СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 25 «Капитальный ремонт (без смены обмоток) электропечного масляного трансформатора ЭОДЦН 4000/10»

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 15 марта 2022 г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «АККОРД ТРЕЙД» г. Липецк ИНН 4824098591 | ОАО концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «УЗРЭМ» г. Асбест ИНН 6603017245 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 3 750 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 2 413 363,26 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка оборудования в ремонт и из ремонта силами подрядчика за счет подрядчика | От выполнения работ отказались (письмо по электронной почте от 21.02.2022г.) |
| 2. | Срок выполнения работ | 30 дней | 60 календарных дней |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев |  |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |  |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (без смены обмоток) электропечного масляного трансформатора ЭОДЦН 4000/10. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте масляного трансформатора: - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключающего устройства РНО-17 - осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухоосушителей, замена сорбента - наружная и внутренняя очистка радиаторов системы охлаждения - замена неисправных вентиляторов и маслонасосов системы охлаждения - осмотр, чистка, ремонт вводов ВН и НН - осмотр, чистка, ремонт бака - сушка, очистка, регенерация масла - сушка изоляции обмоток активной части, необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний - сборка трансформатора с заменой резиновых уплотнений и гидравлические испытания после ремонта - испытания после капремонта Дополнительные данные: В настоящее время трансформатор находится в работе. Наблюдается значительная течь масла из-под резиновых уплотнений вводов ВН, НН, крышки трансформатора, уплотнения маслонасоса, в уплотнения радиаторов охлаждения. Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - по окончании работ подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты |  |  |