СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 81 «Проектирование серверного помещения (ЦОД)».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПАО «Ростелеком» г. Челябинск ИНН 7407049388 | ЗАО «ТРИНИТИ УРАЛ» г. Екатеринбург ИНН 6672258548 | ЗАО НТЦ «ЛОГИС» г. Челябинск ИНН 748014785 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 683 333,33 руб. без НДС Снижения не было. Данных по оплате нет. | 666 666,67 руб. без НДС Снижения не было. Данных по оплате нет. | 649 958,33 руб. без НДС Снижение на 25 458,34 руб. без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с даты выполнения работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 4-6 недель | Нет данных | Нет данных |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на проектирование серверного помещения (ЦОД) ООО «ЗМЗ», системы ее аварийного резервного бесперебойного питания, построение СКС (в том числе Wi-Fi сети и цифровой беспроводной внутренней телефонной связи). Исходные данные для проектирования. Серверное помещение будет расположено на 1 этаже здания КБО в углу, ориентировочно ограничено осями Б, 4. Вход в помещение со стороны лестницы, доступ на лестницу должен быть со стороны завода, доступ извне должен быть ограничен и оборудован антивандальной противопожарной дверью с тамбуром, открытие которой будет производиться при монтаже тяжелого оборудования и в случае пожара. Помещение должно быть защищено от проникновения влаги, оборудовано автоматической системой газового пожаротушения и дымоудаления. Серверная должна быть подключена к двум независимым вводам от разных подстанций. Проект также должен включать в себя систему бесперебойного питания. Расчетная мощность потребления до 11 кВт. Наполнение оборудованием 8 стоечных шкафов 42U, шкафы управления и автоматики, ИБП. Помещение серверной должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией, а также системой обнаружения протечек. Поддержание температурного режима при помощи сплит-систем, основной и резервной. Внутренняя отделка помещения должна предусматривать антистатическое покрытие. Все окна помещения должны быть заложены. Согласно ГОСТ Р ИСО 14644 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды» должны соответствовать классу 8 ИСО. В проекте помещения необходимо предусмотреть вход кабельной трассы, а также реорганизацию линий связи и кабельной канализации для подключения к существующей информационной сети предприятия. Также должна быть предусмотрена кабельная трасса на 3 этаж здания КБО. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен меть квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения |  |  |