СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 80 «Ремонт (сварочные работы) регенераторов № 1,3 БРВ №2 кислородной станции».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 27 сентября 2022 г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Спецкислородмонтаж» г. Челябинск ИНН 7447100174 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 360 000,00 руб. без НДС Предоплата 50% в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 10 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 30 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по ремонту (сварочные работы) регенераторов № 1, 3 блока разделения воздуха № 2 кислородной станции паросилового цеха. Состав работ: - сварочный шов патрубка трубной решетки регенератора № 1 (материал АМг)-150мм - обечайка регенератора № 1 (устранить язвенную коррозию на корпусе, материал АМг)-4,3кв.м. - сварочный шов клапанной коробки регенератора № 3 (материал АМг)-200мм - сварочный шов стакана регенератора № 3 (обмыливанием дефект не выявлен, материал АМг) - трубы петлевого воздуха регенератора № 3 (d=65мм, материал н/ж, Сu) - произвести запись в паспорт сосуда о ремонте в разделе «17.Сведения о ремонте и замене основных элементов сосуда, работающих под давлением) - выдать акты (заключения)по результатам неразрушающего контроля, предусмотренного в технологии сварки. Подрядчик предоставляет следующие документы: - аттестованная технология сварки, применяемая при ремонте - копии сертификатов качества на примененные при работе материалы - копии удостоверений сварщиков, подтверждающих право производить сварочные работы тех видов, которые указаны в технологии сварки - копии удостоверений специалистов, на которых возложено руководство по качеству сварки и контроля качества сварных соединений - копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля, подтверждающих право производить контроль тех видов, которые указаны в технологии сварки - копия свидетельства (с приложением) лаборатории неразрушающего контроля, подтверждающее право производить контроль тех видов, которые указаны в технологии сварки Материалы подрядчика. Инструмент, вспомогательные механизмы подрядчика. |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - при выполнении работ подрядчик должен соблюдать действующие на территории Челябинской области административные требования в области строительства и охраны труда |