**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Седловец Дмитрий Адольфович-начальник ЦЛАП-главный метролог, телефон 8(3513) 69-67-04, адрес электронной почты dased@zmk.ru.Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru. |
| 2. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене источника питания вакуумно-дуговой печи (ВДП) № 30 типа ДСВ-6,3-Г6 в ЭСПЦ № 3.Исходные данные: - напряжение на электроде 75В- ток на электроде 25кА- источник питания – диодный выпрямитель типа ШВП 223/3 (75В, 12500А) с реактором насыщения типа Рнв 14/3- питающие шины напряжением 75В подключены через печной трансформатор типа ТМПНВ-8000/10ПВ рабочей документации предусмотреть:- замену диодного выпрямителя с реактором насыщения на тиристорный выпрямитель 25кА, 75В шкафного исполнения с водяным охлаждением, силовыми тиристорами на 1000А, аналоговый сигнал задания 0-10В- замену кабельно-проводниковой продукции (предоставить кабельный журнал)- замену шин питания присоединения к существующим трансформатору (тип ТМНПВ-800/10П) и четырем реакторам (тип ФРОС-6000).В предложении необходимо указать:- подробное описание технических характеристик выпрямителя- элементную базу и производителя, на которой построена система управления выпрямителем- стоимость оборудования- стоимость монтажных и пусконаладочных работ- комплектность ЗИП- сроки выполнения работ- условия оплаты.Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать:- требованиям к технологическому процессу печи ВДП № 30 ЭСПЦ № 3- техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»- состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (действующая редакция)- проектную документацию предварительно согласовать с заказчиком- документация должна предоставляться на русском языке в трех экземплярах на бумажном носителе и в трех экземплярах на электронных носителях в формате среды разработки и (или) pdf-формате с функцией поиска текста.Разрабатываемое программное обеспечение тиристорного выпрямителя предоставляются в открытом виде без паролей на электронном носителе.По окончании ПНР предоставить заказчику: протокол наладки выпрямителя- исходные, настроечные и рабочие программы управления с открытыми ключами доступа без паролей- рабочую и исполнительную документацию- руководство по эксплуатации, настройке, обслуживанию поставляемого оборудования- паспорта на поставляемое оборудование- кабельный журнал.В объеме поставляемого оборудования предусмотреть:- тиристорный выпрямитель 25кА, 75В шкафного исполнения с водяным охлаждением, силовыми тиристорами на 1000А, аналоговый сигнал задания 0-10В- измерительные шунты (обратная связь по току)- шины питания присоединения к трансформатору и реакторам- кабельно-проводниковая продукция- необходимый комплект ЗИП  |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, электросталеплавильный цех № 3, участок печей ЭШП и ВДП..Срок окончания работ 2023 год. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты.Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 02 декабря 2022г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 19 декабря 2022г.Дата обобщения предложений-20 декабря 2022г.Дата подведения предварительных итогов-21 декабря 2022г.Дата подведения окончательных итогов-28 декабря 2022г.Дата составления протокола-28 декабря 2022г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 28 декабря 2022г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ- подрядчик должен иметь СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящей работы |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок- объем предоставления гарантий |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы:- свидетельство о членстве в СРО- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |