СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

# Лот № 99 «Замена источника питания ВДП № 30 типа ДСВ-6,3-Г6 в ЭСПЦ № 3»

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «ЮУРМК» г. Златоуст ИНН 7404034520 | ООО «СКБ ЭЦМ-П» г. Екатеринбург ИНН 6658370386 | ООО ИТЦ «УКАВТ» г. Челябинск ИНН 7448122124 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 20 800 000,00 рублей без учета НДС Снижение на 1 312 000,00 руб. без НДС Предоплата 60%, оплата 20% после уведомления о готовности оборудования к монтажу, окончательная оплата после подписания актов выполненных работ. 20%. | 25 000 000,00 рублей без учета НДС От снижения стоимости отказались (письмо по электронной почте от 23.01.2023г.). Предоплата 50%, 40%- по факту готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет в течение 30 дней после ввода оборудования в эксплуатацию. | 21 800 000,00 рублей без учета НДС Предоплата 50%, 30%- по факту готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 6 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене источника питания вакуумно-дуговой печи (ВДП) № 30 типа ДСВ-6,3-Г6 в ЭСПЦ № 3. Исходные данные: - напряжение на электроде 75В - ток на электроде 25кА - источник питания – диодный выпрямитель типа ШВП 223/3 (75В, 12500А) с реактором насыщения типа Рнв 14/3 - питающие шины напряжением 75В подключены через печной трансформатор типа ТМПНВ-8000/10П В рабочей документации предусмотреть: - замену диодного выпрямителя с реактором насыщения на тиристорный выпрямитель 25кА, 75В шкафного исполнения с водяным охлаждением, силовыми тиристорами на 1000А, аналоговый сигнал задания 0-10В - замену кабельно-проводниковой продукции (предоставить кабельный журнал) - замену шин питания присоединения к существующим трансформатору (тип ТМНПВ-800/10П) и четырем реакторам (тип ФРОС-6000). В предложении необходимо указать: - подробное описание технических характеристик выпрямителя - элементную базу и производителя, на которой построена система управления выпрямителем - стоимость оборудования - стоимость монтажных и пусконаладочных работ - комплектность ЗИП - сроки выполнения работ - условия оплаты. Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать: - требованиям к технологическому процессу печи ВДП № 30 ЭСПЦ № 3 - техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ» - состав проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (действующая редакция) - проектную документацию предварительно согласовать с заказчиком - документация должна предоставляться на русском языке в трех экземплярах на бумажном носителе и в трех экземплярах на электронных носителях в формате среды разработки и (или) pdf-формате с функцией поиска текста. Разрабатываемое программное обеспечение тиристорного выпрямителя предоставляются в открытом виде без паролей на электронном носителе. По окончании ПНР предоставить заказчику: протокол наладки выпрямителя - исходные, настроечные и рабочие программы управления с открытыми ключами доступа без паролей - рабочую и исполнительную документацию - руководство по эксплуатации, настройке, обслуживанию поставляемого оборудования - паспорта на поставляемое оборудование - кабельный журнал. В объеме поставляемого оборудования предусмотреть: - тиристорный выпрямитель 25кА, 75В шкафного исполнения с водяным охлаждением, силовыми тиристорами на 1000А, аналоговый сигнал задания 0-10В - измерительные шунты (обратная связь по току) - шины питания присоединения к трансформатору и реакторам - кабельно-проводниковая продукция - необходимый комплект ЗИП |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения на право выполнения соответствующих работ - подрядчик должен иметь СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящей работы |  |  |