СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 28 «Замена высоковольтных выключателей с комплектом релейной защиты РУ 6кВ ПС № 30 и замена высоковольтных выключателей с комплектом релейной защиты РУ 6кВ ЭШП».

Прием улучшенных предложений до 04 апреля 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Таврида Электрик Урал» г. Челябинск ИНН 6660149343 | ООО «Таврида ЭнергоСтрой» г. Нижний Новгород ИНН 5258094267 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | ПС № 30 – 2 332 962,00 руб. без НДС. ЭШП – 5 614 450,00 руб. без НДС. Оплата в течение 20 дней с даты выполнения работ | ПС № 30 – 5 250 000,00 руб. без НДС. ЭШП – 6 300 000,00 руб. без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 120 календарных дней | 150 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев на выполненные работы, 30 лет на оборудование «Таврида Электрик», на остальное оборудование согласно условиям заводов-изготовителей. | 24 месяца |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по замене высоковольтных выключателей с комплектом релейной защиты РУ 6кВ ПС № 30. Состав работ: - подготовка рабочей документации на ретрофит ячеек РУ 6кВ (ПЛ № 406, ПЛ № 511, трансформатор № 1 ТМ-1000кВА, трансформатор № 2 ТМ-1000кВА, трансформатор № 3 ТМ-1000кВА, ТН/ТСН) с расчетом уставок РЗиА и с учетом блокировки возможного одновременного включения ПЛ № 406, ПЛ № 511 - демонтаж существующих выключателей в ячейках КСО 6кВ – 6шт. - расчет устройства релейной защиты с учетом технологических блокировок - поставка и монтаж блоков РЗиА – Сириус - изготовление и монтаж источника оперативного тока - ретрофит ячеек РУ 6кВ Iном.с.ш.=1000А, Iном.т.с.=20кА, Uном=6кВ – 2шт. Iном=600А, Iном.т.с.=15кА, Uном=6кВ – 3шт. - монтаж кабельных линий эл.цепей релейной защиты - пусконаладочные работы - подготовка технического отчета Требования к поставляемому оборудованию. Ресурс по коммутационной стойкости: - количество операций «О» при номинальном токе отключения не менее 110 - количество операций «ВО» при номинальном токе отключения не менее 110 - количество операций «ВО» при номинальном токе не менее 50 000. Полное время отключения не более 30 мс. Собственное время включения не более 42 мс. Тип привода выключателя – электромагнитный с магнитной защелкой. Тип блока управления – с функцией самодиагностики выключателя, в том числе контроль целостности цепи электромагнитов и выдача сигнала «Неисправность» во внешние цепи. Технические параметры оборудования должны быть подтверждены протоколами испытаний, перечень которых определен ГОСТ Р 52565-2006. Протоколы должны быть выданы испытательными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с внесением соответствующей продукции в область аккредитации. К оборудовании должны быть приложены техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке. Материалы, оборудование, машины и механизмы подрядчика. Дополнительные сведения: электрооборудование РУ 6кВ находится в неудовлетворительном состоянии (неотапливаемое помещение, воздействие атмосферных осадков, контактные части электрооборудования имеют сильное окисление). Договор подряда на выполнение работ по замене высоковольтных выключателей с комплектом релейной защиты РУ 6кВ ЭШП. Состав работ: - подготовка рабочей документации на ретрофит ячеек РУ 6кВ с расчетом уставок РЗиА - демонтаж существующих выключателей в ячейках КСО 6кВ (трансформатор печи № 20, трансформатор печи № 21) - расчет устройства релейной защиты с учетом технологических блокировок - поставка и монтаж блоков РЗиА – Сириус - изготовление и монтаж источников оперативного тока - ретрофит ячеек РУ 6кВ (трансформатор печи № 20, трансформатор печи № 21), Iном=600А, Iном.т.с.=15кА, Uном=6кВ - предусмотреть установку ТН, ТСН в ячейках ПЛ № 409, 410 - монтаж кабельных линий эл.цепей релейной защиты - пусконаладочные работы - подготовка технического отчета Требования к поставляемому оборудованию. Ресурс по коммутационной стойкости: - количество операций «О» при номинальном токе отключения не менее 110 - количество операций «ВО» при номинальном токе отключения не менее 110 - количество операций «ВО» при номинальном токе не менее 50 000. Полное время отключения не более 30 мс. Собственное время включения не более 42 мс. Тип привода выключателя – электромагнитный с магнитной защелкой. Тип блока управления – с функцией самодиагностики выключателя, в том числе контроль целостности цепи электромагнитов и выдача сигнала «Неисправность» во внешние цепи. Технические параметры оборудования должны быть подтверждены протоколами испытаний, перечень которых определен ГОСТ Р 52565-2006. Протоколы должны быть выданы испытательными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с внесением соответствующей продукции в область аккредитации. К оборудовании должны быть приложены техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке. Материалы, оборудование, машины и механизмы подрядчика. Дополнительные сведения: электрооборудование РУ 6кВ находится в неудовлетворительном состоянии (неотапливаемое помещение, воздействие атмосферных осадков, контактные части электрооборудования имеют сильное окисление). |  |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответственные свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик должен иметь необходимое оборудование и инструмент для проведения монтажных работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров и испытаний |  |