СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 46 «Капитальный ремонт  сухого трансформатора TSK».

Прием улучшенных предложений до 30 мая 2023г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «Уралремэнерго» г. Челябинск ИНН 7452092313 | ООО «Уральский завод по ремонту электрических машин» г. Асбест ИНН 6603017245 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 2 755 090,44 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. | 708 333,33 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. | 1 495 240,00 руб. без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 45 календарных дней | 20 рабочих дней | 90 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. | 36 месяцев. | 12 месяцев. |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора TSК 1000-7.2 6000/400В 1000кВА. Состав работ: - разборка трансформатора - расшихтовка верхнего ярма - демонтаж отводов и снятие обмоток - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, ремонт изоляции, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток, при необходимости изготовление новых обмоток - установка обмоток и главной изоляции - зашихтовка верхнего ярма - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - монтаж отводов, сушка активной части с последующей ревизией - осмотр, очистка, ремонт и покраска кожуха - сборка трансформатора - испытания после капитального ремонта Дополнительные данные: - TSК-1000-7.2, заводской № 411962, год выпуска 1966, производства Югославии - межвитковое замыкание первичной обмотки (фаза В) |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - по окончании работ подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты |  |  |