СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 80 «Капитальный ремонт электропечного масляного трансформатора типа ТМНПУ-8000/10П заводской № 30671 и электропечного масляного трансформатора типа ЭОДЦН-4000/10-73У3 заводской № 1322973».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ЗАО «Сибирский электротехнический завод» г. Новосибирск ИНН 7017087676 | ООО «Ремэлектропром» г. Краснотурьинск ИНН 6617027349 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | ТМНПУ – 6 967 638,30 руб. без НДС. ЭОДЦН – 8 234 488,00 руб. без НДС. Итого 15 202 126,30 руб. без НДС. Предоплата 50% в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. Доставка в ремонт/из ремонта включена в стоимость работ. | ТМНПУ – 7 850 100,00 руб. без НДС. ЭОДЦН – 10 200 000,00 руб. без НДС. Итого 18 050 100,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 5 календарных дней с момента отгрузки. Доставка в ремонт/из ремонта за счет подрядчика. | ТМНПУ – 7 500 000,00 руб. без НДС. ЭОДЦН – 9 880 500,00 руб. без НДС. Итого 17 380 500,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 10 календарных дней с момента отгрузки. Доставка в ремонт/из ремонта за счет подрядчика. |
| 2. | Срок выполнения работ | ТМПНУ - 60 календарных дней, ЭОЦДН – 120 календарных дней. Возможно досрочное выполнение работ. | ТМПНУ - 90 календарных дней, ЭОЦДН – 210 календарных дней. | ТМПНУ - 100 дней, ЭОЦДН – 190 дней. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. | 12 месяцев. | 12 месяцев. |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электропечного масляного трансформатора типа ТМНПУ-8000/10П заводской № 30671. Состав работ (по каждому трансформатору): - транспортировка трансформатора на ремонтную площадку с возвратом после окончания ремонта до места установки - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - замена обмоток ВН и НН с отводами (необходимость замены обмоток ВН, НН определить по результатам визуального осмотра и испытаний после вскрытия активной части) -в случае отсутствия необходимости замены обмоток: осмотр и очистка обмоток и отводов, ремонт (при необходимости замена) ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр и очистка (при необходимости замена) плит НН - осмотр, проверка, очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов (при необходимости замена контактов), проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя регулирования под нагрузкой, замена масла - осмотр, очистка и ремонт (при необходимости замена) крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента - осмотр, чистка, ремонт (при необходимости замена) вводов, при необходимости замена масла и испытание вводов перед установкой на трансформатор - осмотр, чистка, ремонт и покраска бака - замена масла - сушка изоляции обмоток активной части - проверка защит и измерительных приборов - сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания - испытания после капитального ремонта - приемо-сдаточные испытания. В начале и конце разгерметизации активной части трансформатора производить отбор образцов твердой изоляции на влагосодержание и степень полимеризации. Дополнительные сведения. Трансформатор долгое время не эксплуатировался. До прекращения эксплуатации аварийных режимов работы не зафиксировано. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электропечного масляного трансформатора типа ЭОДЦН-4000/10-73У3 заводской № 1322973. Состав работ (по каждому трансформатору): - транспортировка трансформатора на ремонтную площадку с возвратом после окончания ремонта до места установки - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - замена обмоток ВН и НН с отводами -замена ярмовой изоляции, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмотки НН - осмотр и очистка (при необходимости замена) плит НН - осмотр, проверка, очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов (при необходимости замена контактов), проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя регулирования под нагрузкой, замена масла - осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения (включая электродвигатели вентиляторов и маслонасосов), термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента - осмотр, чистка, ремонт (при необходимости замена) вводов, при необходимости замена масла и испытание вводов перед установкой на трансформатор - осмотр, чистка, ремонт и покраска бака - замена масла - сушка изоляции обмоток активной части - проверка защит и измерительных приборов - сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания - испытания после капитального ремонта - приемо-сдаточные испытания. В начале и конце разгерметизации активной части трансформатора производить отбор образцов твердой изоляции на влагосодержание и степень полимеризации. Дополнительные сведения. Трансформатор находился в работе до 13.10.2023г. При работе появились хлопки в баке, сработала газовая защита, в камере ощущался запах горелой изоляции. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний |  |  |