**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Гуськов Андрей Викторович- главный энергетик, телефон 8-908-047-29-45, адрес электронной почты avgus@zmk.ru.Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru |
| 2. | Предмет договора. | Договор подряда:—выполнение комплекса проектных работ на объем и состав работ,—подбор и поставка оборудования и материалов ХВО,—ревизия и техническое обслуживание существующего горелочного устройства Baltur TBG-150МС,—монтаж котла и вспомогательного оборудования (механизмы Заказчика) с привязкой к существующим коммуникациям в помещении котельной (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализация, дымовая труба, паропровод). При необходимости изменение подвода коммуникаций к оборудованию,— в проектных работах выполнить привязку шкафа управления котлом к существующей горелке Baltur TBG-150МС и к системе управления котельной. Электропитание вентилятора горелки ~ 380В выполнить со шкафа силового котельной (необходима установка нового автоматического выключателя).— монтаж приборов КИП котла (поставку монтажных материалов, закладных конструкций, трехходовых кранов осуществляет подрядчик). Приборы КИП должны иметь специальную бирку с указанием функционального назначения и номера (обозначения) по схемам— монтаж шкафа управления котлом (поставку монтажных материалов и конструкций, осуществляет подрядчик);— поставка, монтаж, подключение контроллера GSM диспетчеризации КСИТАЛ GSM-12T (настройку осуществляет заказчик);— монтаж кабельных трасс, прокладка и подключение кабелей (поставку кабелей и монтажных материалов осуществляет подрядчик); — заземление оборудования к существующему контуру (поставку монтажных и основных материалов осуществляет подрядчик),— ПНР по запуску котла и вспомогательного оборудования;— монтаж, обвязка и наладка установки системы ХВО,—режимно-наладочные испытания парового котла и оборудования, разработка режимных карт работы котла и системы хим.водоподготовки—составление исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД—составление технического отчета.**Требования к кабельно-проводниковой продукции и кабельным трассам:*** все кабели и провода должны быть с медными многопроволочными жилами;
* кабели должны иметь маркировку с указанием номера, типа и адреса.
* гибкие провода и гибкие жилы кабелей должны быть оконцованы изолированными наконечниками (типа НШВИ, НКИ и др.).;
* все жилы кабелей и провода должны быть промаркированы в соответствии с электрической принципиальной схемой;
* все кабели должны быть гибкими типа КГВВнг, КГВЭВнг, МКШ, МКЭШ.
* для прокладки кабелей использовать металлические оцинкованные лотки. Отводы от лотков до устройств выполнить трубой гибкой гофрированной.

**Существующее положение:**Необходимо заменить неисправный котел и неисправную систему водоподготовки на новое оборудование с приведенными ниже требованиями:—размещение оборудования в границах существующей блочно-модульной котельной,—в наличии имеется новый котел LAVART 2SV 170/8 - 1 штука (без горелки) в составе основного оборудования котла, автоматики, насосной группы, системы периодической продувки, системы регулирования расхода питательной воды, системы контроля солесодержания и постоянной продувки, запорно-предохранительная арматура.—горелочное устройство – существующее от прежнего котла LAVART 2SV 170/8 - Baltur TBG-150МС (прокладки для горелочного устройства заказывает подрядчик)—система водоподготовки (обезжележивание + умягчение). Работа установки в автоматическом режиме без обслуживающего персонала при периодическом контроле качества химически очищенной воды. Регенерация в автоматическом режиме по объему прошедшей воды.Обработка исходной воды методом ионного обмена (Na- катионирование). Тип оборудования водоподготовки выбрать на основании анализа технической воды. Протокол лабораторных испытаний № 02/03267-23 от 18.05.2023г. филиала ФБУЗ “Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области в г.Златоуст”. (Приложение №1)Требования к качеству питательной воды - согласно требований РД и ФНП.Во время отладки системы обеспечение хим.реактивами.—деаэрационная установка - не требуется, сепаратор - не требуется, барбатер - не требуется,—возврата конденсата не предусмотрено,—проводная диспетчеризация и диспетчеризация GSM. |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст.Начало работ не позднее 30 дней после подписания договора. Окончание работ: не позднее 60 календарных дней с момента начала производства работ. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 30%, оплата путем перечисления денег на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. |
| 5. | Место и порядок предоставления документации претендентом. | Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя опись документов, заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 16 января 2024г.Время окончания приема предложений-8.00 часов 22 января 2024г.Дата обобщения предложений-23 января 2024г.Дата подведения предварительных итогов-24 января 2024г.Дата подведения окончательных итогов-31 января 2024г.Дата составления протокола-31 января 2024г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 31 января 2024г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик является официальным дилером LAVART- подрядчик обязан иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.);- подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03;- подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия;- подрядчик обязан подготовить и согласовать с заказчиком проект производства (организации) работ;- подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии с проектом производства работ и сроками установленными настоящим ТЗ;- работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д.- материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет подрядчик.- **тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта.****- подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих.****- подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов.****- подрядчик обязан предоставить заказчику следующую исполнительную документацию:** **- исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;** **- сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;** **- инструкции по эксплуатации оборудования и ведения водно-химического режима;** **- акты пусконаладочных работ;** **- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений;****- подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру.****- подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах.** |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость и сроки выполнения работ по объекту, условия финансирования. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- срок предоставления гарантии качества работ- объем предоставления гарантий качества работ |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы:- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |