СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 5 «Замена парового котла и оборудования блочно-модульной котельной прокатного цеха № 1»

Прием улучшенных предложений до 13 февраля 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Восток-Запад» г. Челябинск | ООО «Теплосервис-ТС» г. Магнитогорск ИНН 7444029364 | ООО «УралТеплоАвтоматика» г. Челябинск ИНН 7453225654 | ООО «НПП ПРИЗМА» г. Челябинск ИНН |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | От выполнения работ отказались (письмо по электронной почте от 26.01.2024г.). | 3 118 673,33 руб. без НДС Предоплата 50% в течение 5 дней с момента заключения договора, 45% в течение 5 дней с момента уведомления о готовности к проведению ПНР, окончательный расчет в течение 5 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 3 458 679,17 руб. без НДС Данных по условиям оплаты нет. | 3 990 000,00 руб. без НДС Данных по условиям оплаты нет. |
| 2. | Срок выполнения работ |  | 60 дней | Данных нет | Данных нет |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. |  | 24 месяца | Данных нет | Данных нет |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. |  | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда: —выполнение комплекса проектных работ на объем и состав работ, —подбор и поставка оборудования и материалов ХВО, —ревизия и техническое обслуживание существующего горелочного устройства Baltur TBG-150МС, —монтаж котла и вспомогательного оборудования (механизмы Заказчика) с привязкой к существующим коммуникациям в помещении котельной (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализация, дымовая труба, паропровод). При необходимости изменение подвода коммуникаций к оборудованию, — в проектных работах выполнить привязку шкафа управления котлом к существующей горелке Baltur TBG-150МС и к системе управления котельной. Электропитание вентилятора горелки ~ 380В выполнить со шкафа силового котельной (необходима установка нового автоматического выключателя). — монтаж приборов КИП котла (поставку монтажных материалов, закладных конструкций, трехходовых кранов осуществляет подрядчик). Приборы КИП должны иметь специальную бирку с указанием функционального назначения и номера (обозначения) по схемам — монтаж шкафа управления котлом (поставку монтажных материалов и конструкций, осуществляет подрядчик); — поставка, монтаж, подключение контроллера GSM диспетчеризации КСИТАЛ GSM-12T (настройку осуществляет заказчик); — монтаж кабельных трасс, прокладка и подключение кабелей (поставку кабелей и монтажных материалов осуществляет подрядчик); — заземление оборудования к существующему контуру (поставку монтажных и основных материалов осуществляет подрядчик), — ПНР по запуску котла и вспомогательного оборудования; — монтаж, обвязка и наладка установки системы ХВО, —режимно-наладочные испытания парового котла и оборудования, разработка режимных карт работы котла и системы хим.водоподготовки —составление исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД —составление технического отчета. Требования к кабельно-проводниковой продукции и кабельным трассам: - все кабели и провода должны быть с медными многопроволочными жилами; - кабели должны иметь маркировку с указанием номера, типа и адреса. - гибкие провода и гибкие жилы кабелей должны быть оконцованы изолированными наконечниками (типа НШВИ, НКИ и др.).; - все жилы кабелей и провода должны быть промаркированы в соответствии с электрической принципиальной схемой; - все кабели должны быть гибкими типа КГВВнг, КГВЭВнг, МКШ, МКЭШ. - для прокладки кабелей использовать металлические оцинкованные лотки. Отводы от лотков до устройств выполнить трубой гибкой гофрированной. Существующее положение: Необходимо заменить неисправный котел и неисправную систему водоподготовки на новое оборудование с приведенными ниже требованиями: —размещение оборудования в границах существующей блочно-модульной котельной, —в наличии имеется новый котел LAVART 2SV 170/8 - 1 штука (без горелки) в составе основного оборудования котла, автоматики, насосной группы, системы периодической продувки, системы регулирования расхода питательной воды, системы контроля солесодержания и постоянной продувки, запорно-предохранительная арматура. —горелочное устройство – существующее от прежнего котла LAVART 2SV 170/8 - Baltur TBG-150МС (прокладки для горелочного устройства заказывает подрядчик) —система водоподготовки (обезжележивание + умягчение). Работа установки в автоматическом режиме без обслуживающего персонала при периодическом контроле качества химически очищенной воды. Регенерация в автоматическом режиме по объему прошедшей воды. Обработка исходной воды методом ионного обмена (Na- катионирование). Тип оборудования водоподготовки выбрать на основании анализа технической воды. Протокол лабораторных испытаний № 02/03267-23 от 18.05.2023г. филиала ФБУЗ “Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области в г.Златоуст”. (Приложение №1) Требования к качеству питательной воды - согласно требований РД и ФНП. Во время отладки системы обеспечение хим.реактивами. —деаэрационная установка - не требуется, сепаратор - не требуется, барбатер - не требуется, —возврата конденсата не предусмотрено, —проводная диспетчеризация и диспетчеризация GSM. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик является официальным дилером LAVART - подрядчик обязан иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.); - подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03; - подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия; - подрядчик обязан подготовить и согласовать с заказчиком проект производства (организации) работ; - подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии с проектом производства работ и сроками установленными настоящим ТЗ; - работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д. - материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет подрядчик. - тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта. - подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих. - подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов. - подрядчик обязан предоставить заказчику следующую исполнительную документацию: - исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР; - сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; - инструкции по эксплуатации оборудования и ведения водно-химического режима; - акты пусконаладочных работ; - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений; - подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру. - подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах. |  |  |  |