СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 14 «Проектирование, приобретение, монтаж и пусконаладка  тиристорного возбудителя для синхронного электродвигателя СТД-3200-2 и устройства автоматического управления турбокомпрессором К-500-61-1 №10».

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до 12 марта 2024г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО НТЦ «Приводная техника» г. Челябинск ИНН 7453060480 | ООО «ИНТМАШ» г. Бердск ИНН 5445121873 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 3 996 000,00 руб. без НДС. Предоплата 55% с отсрочкой платежа 10 календарных дней от даты подписания договора, второй платеж 10% от стоимости работ в течение 10 календарных дней с момента извещения о готовности к отгрузке, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. | 552 000,00 руб. без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | Проектные работы-60 календарных дней, монтажные работы 20 рабочих дней, ПНР-15 рабочих дней, обучение и сопровождение-3 рабочих дня, поставка оборудования 180 календарных дней. | 60 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по проектированию, приобретению, монтажу и пусконаладке тиристорного возбудителя для синхронного электродвигателя СТД-3200-2 и устройства автоматического управления турбокомпрессором К-500-61-1 №10. 1. Перечень работ: 1.1. Разработка проектной документации; 1.2. Разработка и поставка устройства контроля и управления турбокомпрессором К-500-61-1; 1.3. Поставка тиристорного возбудителя с силовым согласующим трансформатором. 1.4. Поставка кабельно-проводниковой продукции. 1.5. Монтажные и пусконаладочные работы «под ключ». В объеме поставляемого оборудования предусмотреть: - устройство контроля и управления (шкафного исполнения) турбокомпрессором К-500-61-1 на базе программируемого контроллера Simatic S7-1200 (CPU 1214С DC/DC/DC) - тиристорный возбудитель шкафного исполнения (схема выпрямления мостовая с цифровым управлением на базе модуля управления SINAMICS DCM 6RA8013-6DV62-0AA0-Z S01 фирмы SIEMENS) с силовым согласующим трансформатором. - кабельно-проводниковую продукцию (силовые и контрольные кабели) - Комплект ЗИП (указать полный перечень комплекта). 2. Исходные данные: 2.1. Тип эл.двигателя: СТД-3200-2; 2.2. Номинальная мощность эл.двигателя: 3200кВт; 2.3. Номинальное напряжение статора эл.двигателя: 6кВ; 2.4. Номинальный ток статора эл.двигателя: 352А; 2.5. Номинальное напряжение возбуждения: 88В; 2.6. Номинальный ток возбуждения: 263А; 2.7. Метод пуска: прямой; 2.8. Трансформаторы тока в цепи статора: 600/5А; 2.9. Приводной механизм: турбокомпрессор К-500-61-1. 3. Требования к тиристорному возбудителю: 3.1. Напряжение питающей сети: 380 В; 3.2. Номинальное напряжение возбуждения: 115 В; 3.3. Номинальный ток возбуждения: 320 А; 3.4. Коэффициент кратности форсировки возбуждения: 1,8 о.е.; 3.5. Продолжительность форсировки: 60 с; 3.6. Схема выпрямления: мостовая с цифровым управлением на базе модуля управления SINAMICS DCM 6RA8013-6DV62-0AA0-Z S01 фирмы SIEMENS; 3.7. Тиристорный возбудитель должен обеспечивать: - подачу возбуждения при остановленном двигателе в режиме опробования; - автоматическую подачу возбуждения при пуске двигателя в функции частоты и фазы ЭДС скольжения обмотки возбуждения с блокированием в функции времени и тока статора двигателя; - регулирование тока возбуждения двигателя в ручном или автоматическом режиме; - в режиме ручного регулирования поддержание заданного тока возбуждения с точностью не ниже ( 1% при колебании напряжения питающей сети в пределах 70 – 110% от номинального и изменении температуры обмотки возбуждения; - в режиме автоматического регулирования поддержание напряжения статора, реактивного тока или коэффициента мощности двигателя, увеличение тока возбуждения при увеличении нагрузки на валу двигателя; - ограничение минимального и максимального токов возбуждения; - местное изменение уставки возбуждения; - гашение тока возбуждения инвертированием при отключении двигателя от сети; - релейное форсирование возбуждения при снижении напряжения статора двигателя на 10…15% от номинального значения; - ограничение длительности форсировки; - запрет форсировки при обрыве цепей измерения напряжения статора двигателя; - сохранение работоспособности при кратковременном (не более 2с) изменении напряжения питающей сети в пределах 50 – 140% номинального значения; - постоянный контроль сопротивления изоляции цепей возбуждения. 3.8. В тиристорном возбудителе должны быть предусмотрены следующие защиты: - от неисправности цепей питания преобразователя (понижение напряжения, потеря фазы, понижение частоты); - от перегрева пускового резистора; - от асинхронного хода и затянувшегося пуска двигателя; - от потери возбуждения работающего двигателя; - от короткого замыкания возбудителя; - от перенапряжения на обмотке возбуждения; - от ложной подачи возбуждения на выключенный двигатель. 3.9. В тиристорном возбудителе должна быть предусмотрена индикация следующих величин: - ток возбуждения; - напряжение возбуждения; - ток статора; - напряжение статора; - коэффициент мощности; - сопротивление изоляции; - действующий закон регулирования; - сообщение аварии/неисправности. 3.10. Охлаждение возбудителя – естественное воздушное. 4. Требования к устройству контроля и управления турбокомпрессором К-500-61-1: 4.1. Напряжение питающей сети: 380 В; 4.2. Система управления: цифровая на базе программируемого контроллера Simatic S7-1200 (CPU 1214С DC/DC/DC); 4.3. Устройство должно осуществлять контроль над следующими параметрами компрессора (получая информацию от внешних приборов контроля): - давление охлаждающей воды; - осевой сдвиг; - давление масла на подшипниках; - давление масла в упорном подшипнике; - уровень масла в маслобаке; - температура сжатого воздуха на выходе из компрессора; - температура подшипников; - давление сжатого воздуха на выходе из компрессора. 4.4. В устройстве должны быть реализованы следующие защиты: - сигнал на отключение компрессора при падении давления охлаждающей воды; - сигнал на отключение компрессора при осевом сдвиге; - сигнал на отключение компрессора при падении давления масла на подшипниках; - сигнал на отключение компрессора при падении давления масла в упорном подшипнике. 4.5. В устройстве должна быть предусмотрена сигнализация следующих параметров: - падение давления масла на подшипниках; - падение давления масла в упорном подшипнике; - падение уровня масла в маслобаке; - повышение температуры сжатого воздуха на выходе из компрессора; - повышение температуры подшипников; - помпаж компрессора. |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | Подрядная организация должна иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца; Подрядная организация обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ; Подрядная организация предоставляет Заказчику исполнительную документацию: проектную документацию, технические паспорта, руководства по эксплуатации и сертификаты на поставляемое оборудование; акты, протоколы замеров, испытаний. |