СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 13 «Капитальный ремонт  трансформаторов».

| Наименование Претендента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Уралремэнерго» г. Челябинск ИНН 7452092313 | ООО «УЗРЭМ» г. Асбест ИНН 6603017245 | ООО «ПФ «ЭлМа» г. Екатеринбург ИНН 6606024339 | ООО «ЭИК» Уфимский р-н,с. Авдон ИНН 0245967050 | ООО Концерн «УЭР» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 |
| ТМЗ 630 – 420 000,00 руб. без НДС. ТМЗ 1000 – 515 000,00 руб. без НДС. ТСЗП 1600 – 450 000,00 руб. без НДС Общее снижение на 111 000,00 руб. без НДС. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор. | ТМЗ 630 – 445 646,00 руб. без НДС. ТМЗ 1000 – 538 416,00 руб. без НДС. ТСЗП 1600 – 1 382 798,00 руб. без НДС Снижение на 898 418,00 руб. без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор. | ТМЗ 630 – 1 041 376,51 руб. без НДС. ТМЗ 1000 – 1 343 160,81 руб. без НДС. ТСЗП 1600 – 1 418 343,67 руб. без НДС Снижения не было. Оплата в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор. | ТМЗ 630 – 450 971,70 руб. без НДС. ТМЗ 1000 – 550 895,33 руб. без НДС. ТСЗП 1600 – 467 712,26 руб. без НДС Общее снижение на 386 314,54 руб. без НДС. Оплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор. | ТМЗ 630 – 503 688,29 руб. без НДС. ТМЗ 1000 – 801 505,96 руб. без НДС. ТСЗП 1600 не делают От снижения отказались (письмо по электронной почте от 20.02.2025г.). Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ за каждый трансформатор. |
| ТМЗ 630 – 20 рабочих дней ТМЗ 1000 – 20 рабочих дней ТСЗП 1600 – 40 рабочих дней | ТСЗП - 60 календарных дней ТМЗ-45 календарных дней каждый трансформатор | ТМЗ 630 – май 2025г. ТМЗ 1000 – апрель 2025г. ТСЗП 1600 – июнь 2025г. | Сторонами согласовывается сроки и график выполнения работ | ТМЗ 630 – 60 календарных дней ТМЗ 1000 – 60 календарных дней |
| ТМЗ 630 – 12 месяцев ТМЗ 1000 – 12 месяцев ТСЗП 1600 – 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (без смены обмоток) масляного трансформатора типа ТМЗ 630/10-74У1 (630кВА, 6/0,4кВ) заводской № 330328, год выпуска 1983. Состав работ: - транспортировка трансформатора до места проведения работ и обратно - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя, при необходимости его замена - осмотр, очистка и ремонт крышки, радиаторов (при неудовлетворительном состоянии-замена) - осмотр, очистка и ремонт предохранительных устройств и арматуры (при неудовлетворительном состоянии-замена) - осмотр, чистка, ремонт вводов ВН и НН, при необходимости их замена - осмотр, чистка, ремонт бака - покраска крышки, бака, радиаторов - замена масла - сушка изоляции обмоток активной части - проверка защит и измерительных приборов (при неудовлетворительном состоянии-замена) - сборка трансформатора с заменой всех уплотнений - испытания после ремонта. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (без смены обмоток) масляного трансформатора типа ТМЗ 1000/10-72У1 (1000кВА, 6/0,4кВ) заводской № 238631, год выпуска 1983. Состав работ: - транспортировка трансформатора до места проведения работ и обратно - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя, при необходимости его замена - осмотр, очистка и ремонт крышки, радиаторов (при неудовлетворительном состоянии-замена) - осмотр, очистка и ремонт предохранительных устройств и арматуры (при неудовлетворительном состоянии-замена) - осмотр, чистка, ремонт вводов ВН и НН, при необходимости их замена - осмотр, чистка, ремонт бака - покраска крышки, бака, радиаторов - замена масла - сушка изоляции обмоток активной части - проверка защит и измерительных приборов (при неудовлетворительном состоянии-замена) - сборка трансформатора с заменой всех уплотнений - испытания после ремонта. Дополнительные сведения: повышенный нагрев трансформатора во время работы. Договор подряда на выполнение работ по ремонту трансформатора TСЗП 1600/10В У3 зав. № 35915. Состав работ: - транспортировка трансформатора до места проведения работ и обратно - осмотр, чистка, ремонт выводов ВН и НН - осмотр и очистка (при необходимости замена) плит выводов ВН - изготовление несущей конструкции текстолитовых держателей шин стороны НН - изготовление новых выводов НН - вывода шин НН выполнить вертикально на высоту 500мм - произвести покраску отводов и шин ВН и НН - испытания после капитального ремонта - приемо-сдаточные испытания Дополнительные данные: трансформатор находится в нерабочем состоянии, отсутствуют выводы НН, а также текстолитовые держатели шин. |  |  |  |  |
| - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний, сертификаты |  |  |  |  |